附件1

吉隆海关2026年吉隆口岸备勤楼柴油发电机采购项目需求书
一、项目概况

项目名称：吉隆海关吉隆口岸备勤楼柴油发电机采购项目

项目地点：西藏日喀则市吉隆县吉隆镇

项目控制总价：274000元（全费用综合单价包干）

质保总体要求：发电机组整体质保不少于2年，质保期内每年提供1次免费保养服务

二、设备分项技术参数要求

（一）柴油机本体。

功率要求：柴油机额定功率≥200KW。

适配环境：配套散热器满足高原地区使用工况。设备在项目所在地高海拔工况下，可稳定输出额定发电能力，供应商须充分考虑高原功能衰减因素。

（二）发电机主机。

功率规格：发电机额定功率≥150KW、设备在项目所在地高海拔工况下，可稳定输出额定发电能力，供应商须充分考虑高原功能衰减因素。
绕组材质：全铜无刷结构。

（三）散热系统（散热器）。

散热器性能必须适配高原低气压、低温环境，满足机组长时间稳定运行散热需求。

（四）智能控制器。
指定型号：参考9510控制器全部功能配置。
功能配置：支持远程监控、远程操作功能；2.具备485通讯接口，可与储能柜实现信号联动。
（五）配电开关成套设备。

品牌要求：配套元器件需提供出厂合格证明、检测报告。额定电流：630A。

配置组成：包含储能专用开关+双电源自动切换开关成套供应。

（六）启动蓄电池。
品牌要求：国内一线品牌蓄电池。

配置数量：成套配置2块配套电池。

三、商务及造价要求

报价模式：所有设备及配套配件采用全费用综合单价报价，总价包干。

造价依据：报价需参考同期拉萨市现行市场价格。

资料责任：供应商需对自身提供设备参数、工程量、报价数据真实性负责。

四、质保服务要求

整机质保期限：发电机组整体质保不低于2年。

维保服务：质保期内每年提供1次机组免费上门保养服务。

五、其他说明

本需求全部参数依据吉隆海关吉隆口岸备勤楼柴油发电机采购需求编制，设备需完全匹配高原口岸现场使用条件，满足远程控制、储能联动供电需求。

